ВОЛГОГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ДУБОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Администрация Стрельношироковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.01.2021г.                                                                                          № 5

О  внесении  изменений   в постановление  №   37  от   30.06.2014

«Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Стрельношироковского сельского поселения»

В соответствии с  Федеральным законом  от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в  целях   приведения    Схемы водоснабжения и водоотведения Стрельношироковского сельского поселения в соответствие  с  Правилами разработки и утверждения  схем  водоснабжения и водоотведения,  утв. Постановлением  Правительства  РФ  от 05.09.2013 г. №  782 «О схемах водоснабжения  и водоотведения» (с  изменениями  и дополнениями)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения  в  постановление  №   37  от   30.06.2014  «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Стрельношироковского сельского поселения».

- Изложить  схему водоснабжения и водоотведения Стрельношироковского сельского поселения  в редакции  согласно  приложению 1  к  настоящему  постановлению.

- Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Стрельношироковского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Стрельношироковского сельского полселения.

- Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Стрельношироковского

сельского поселения:                                                              Н.Я. Кортунова

Приложение  1

к  постановлению  администрации

Стрельношироковского  сельского поселения

№  5 от  29.01.2021 г.

«О  внесении  изменений   в постановление

№   37  от   30.06.2014

«Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения

Стрельношироковского сельского поселения»

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ   И    ВОДООТВЕДЕНИЯ  СТРЕЛЬНОШИРОКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ДУБОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  НА  ПЕРИОД 2014 – 2024 г.г.

СОДЕРЖАНИЕ

I.  Схема  водоснабжения

1. Общие положения.

2.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

3. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

4.  Баланс водоснабжения и потребления.

4.1 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения.

5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.

6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.

7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

8. Плановые показатели развития центральных систем водоснабжения.

9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.

II.   Схема   водоотведения.

# I.     Схема   водоснабжения

# Общие положения

Схема водоснабжения  на период до 2024 года Стрельношироковского  сельского  поселения Дубовского  муниципального района Волгоградской области разработана на основании следующих документов:

- Генерального плана Стрельношироковского  сельского поселения Дубовского  муниципального района Волгоградской области, выполненного КПВО  «ВОАПБ» ;

- в соответствии с   Правилами разработки и утверждения  схем  водоснабжения и водоотведения,  утв. Постановлением  Правительства  РФ  от 05.09.2013 г. №  782 «О схемах водоснабжения  и водоотведения» (с  изменениями  и дополнениями)

Схема включает первоочередные мероприятия по развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечению  комфортных и безопасных условий для проживания людей в Стрельношироковском  сельском поселении Дубовского  муниципального района Волгоградской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры   в системе водоснабжения:

- водозаборы (подземные);

- водопроводные   сети  (подземные).

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения.

Муниципальное образование Стрельношироковское  сельское поселение расположено в границах   Дубовского  муниципального района.

Граница Стрельношироковского  сельского поселения утверждена Законом Волгоградской области от 14.03.2005г. № 1026-ОД "Об  установлении  границ  и   наделения статусом  Дубовского района  и  муниципальных образований  в его  составе".

Стрельношироковское сельское поселение граничит со следующими муниципальными образованиями:

- на севере - с Усть-Погожинским  сельским поселением;

- на востоке - с Горно –Пролейским   сельским поселением;

- на юге - с Горно – Водяновским  сельским поселением;

- на западе - с Давыдовским  сельским  поселением.

В соответствии с Законом Волгоградской области от 14.03.2005 г  № 1026-ОД "Об  установлении  границ  и  наделения статусом  Дубовского района   и муниципальных образований  в  его составе»" в состав Стрельношироковского сельского  поселения входят следующие населенные пункты:

- село  Стрельноширокое, хутор Родники.

Общая площадь территории Стрельношироковского сельского  поселения составляет 13 123,46 га. Численность  населения на 01.01.2014 составила 840 человек.

Основными внешними транспортными связями проектируемой территории с Волгоградом и населенными пунктами Волгоградской области являются:федерального значения Волгоград –Сызрань- Саратов; областного  значения  от   федеральной трассы  до с.  Стрельноширокое.

Главными элементами природного каркаса Стрельношироковского  сельского поселения являются: Волгоградское водохранилище. Основу градообразующей базы Стрельношироковского  сельского  поселения составляют ___ основных производственных объектов:   НЕТ.

Сельскохозяйственное производство представлено 5 предприятиями:

ИП  Рублёв  В.А.,  ИП   Петрухин   В.И.,  ИП  Самохин  А.В., ИП Бурдин И.В.,  ООО  «Двуречье». Все  предприятия  расположены  в с. Стрельноширокое.

Основными направлениями деятельности хозяйств является растениеводство.

Климат на территории поселения резко –континентальный. Характерным признаком континентальности  климата  поселения  является  возврат холодов весной  и раннее  появление  их  осенью. Осадков выпадает мало и  распределены  они  неравномерно, как  по сезонам,  так и по  годам. Главными  отрицательными  чертами  климата  являются  засушливость из-за сильных  ветров, суховеев  и  неблагоприятный режим осадков. Летом осадки выпадают  преимущественно  в  виде ливней, которые  с силой обрушиваются  на  землю;  большая  часть выпавшей  воды,  не успев  впитаться,  стекает  в  реки,  в овраги; зимой  незначительный  снежный покров  распределяется по  земле неравномерно – накапливается в  понижениях  местности: в балках,  оврагах, сдувается с  открытых  участков. Это   отрицательно сказывается  на увлажнении  отдельных  участков  и требует  самого  пристального  внимания  при улучшении  системы  водоснабжения.

Глубина залегания уровня грунтовых вод колеблется от 30 до 450 м.

В Стрельношироковском сельском поселении жилая застройка представлена  индивидуальными жилыми  домами.

Общая площадь жилого фонда  поселения составляет 16,5 тыс. кв. м, в том числе: многоквартирные дома - площадью 0 тыс. кв. м. Всего в поселении насчитывается 341 жилых домов, расположенных в с. Стрельноширокое, х. Родники.

Жилищный фонд составляет 16,5 тыс.кв.м, из них 100 % приходится на индивидуальный фонд и 0 % на многоквартирный жилой фонд.

В структуре существующего жилищного фонда поселения индивидуальный жилищный фонд составляет 341 домов, общей площадью 16,5 тыс.кв.м.

Численность постоянно проживающего населения Стрельношироковского  сельского   поселения на расчетный срок до 2024 года составит  700  человек.

2. Технико-экономическое  состояние  централизованных  систем  водоснабжения   Стрельношироковского  сельского поселения

Единственным  источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Стрельношироковского  сельского поселения являются  подземные  источники водоснабжения.

В настоящее время на территории Стрельношироковского поселения имеется  централизованная система водоснабжения.

На   территории  поселения  имеется  четыре   скважины:  1-  х. Родники, 3-  с.  Стрельноширокое.   Действующими  являются две скважины,  обеспечивающие    водоснабжение с. Стрельноширокое.

В  х. Родники   с  2010  года  система   водоснабжения  не  функционирует.  Для  обеспечения  населения  водой   имеется   1  скважина бурового  типа,  водопроводные распределительные сети, протяжённостью 2,2  км, из  стальных труб (износ  100%),  13  смотровых колодцев, 2 задвижки.  Массовый отток   населения   из  хутора  в  90-00 годы  привёл   к   резкому  снижению  водопотребления  и  невозможности   обслуживания  системы  водоснабжения. Фактически в х.Родники постоянно  проживают  не более  30-35   человек(кол-во   зарегистрированных -   130-140 человек).В настоящее время   в  каждом подворье  х. Родники  имеется автономная  скважина или  колодец.  Восстановление централизованной  системы водоснабжения  в х.Родники  в период 2014 -2024 г.г.   не  планируется.

В  с.  Стрельноширокое   водоснабжение осуществляется от 2-х разведочно –эксплуатационных    скважин бурового  типа.  Имеется распределительная  сеть  водопровода, протяжённостью  8,5 км,  из  стальных, чугунных, асбестоцементных, железобетонных,  полиэтиленовых труб, 48  смотровых колодца, 6   задвижек.

Водоподготовка и водоочистка  отсутствует.

Горячее  водоснабжение  отсутствует.

Насосные станции  отсутствуют.

Техническая  вода отсутствует.

В настоящее время объекты систем водоснабжения являются муниципальной собственностью Стрельношироковского  сельского поселения   и с  2017 года   эксплуатируются  Муниципальным предприятием  «Утёс»  на  праве хозяйственного  ведения.

Качество воды

не  соответствует   требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"  по  показателям:   железо общее;

соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"  по   микробиологическим  показателям.

Основные данные по существующим водозаборным скважинам, их месторасположение и характеристика и  оборудование  представлены в таблицах 1,2.

Характеристика  существующего  водозаборного  оборудования

Таблица 1.

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуатацию | Производите льность, тыс. м3/сут | Глуби на, м | Наличие Зон санитарной охраны 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Водозаборная скважина № 06568 (с. Стрельноширокое) | погружной насос ЭЦВ 6- 10-180 трубная колонна 100м | 1992 | 240 | 435 | Не имеется |
| 2 | Водозаборная скважина № 01556 (с. Стрельноширокое) | погружной насос ЭЦВ 6- 10-180 трубная колонна 100м | 1983 | 240 | 437 | Не имеется |
| 3 | Водозаборная скважина № 7985 (не функционирует) (с. Стрельноширокое) | погружной насос ЭЦВ 6- 10-180 трубная колонна 100м | 1977 | 240 | 440 | Не имеется |
| 4 | Водозаборная скаважина № 8984 (не функционирует) (х. Родники) |  | 1979 | 240 | 450 | Не имеется |

Таблица 2.

| №№ п/п | Наименование узла и его местоположение | Количество и объем резервуаров, м3 | марка насоса | Производительность, м3/ч | Напор, м |  | Мощность, кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозаборная скважина № 06568 (с. Стрельноширокое) |  | ЭЦВ 6 -10-180 | 10 |  | 180 | 10 |  |
| 2 | Водозаборная скважина № 01556 (с. Стрельноширокое) |  | ЭЦВ 6 -10-180 | 10 |  | 180 | 10 |  |

Действующие   водозаборные скважины оснащены  частотными преобразователями давления   и регуляторами  давления.

В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям Стрельношироковского сельского  поселения (с. Стрельноширокое) из двух действующих скважин  составляет 32,6 м3/сут. Водопроводными сетями охвачено 100 % территории жилой застройки.  Подключены  к системе  водоснабжения  80%  домовладений.  Система  водоснабжения (с. Стрельноширокое) 100%   оснащена приборами  учёта – индивидуальными  водомерами водопользователей.

3. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

Для    улучшения    обеспечения   населения   Стрельношироковского  сельского поселения питьевой  водой  соответствующего  качества  необходимо провести   ряд  взаимосвязанных  между собой   мероприятий, а именно:

- Разработать  схему водоснабжения  -  2014  год.

- Провести  анализ   существующего социально - экономического положения   и  перспективы развития  поселения   -  2014-2015  годы.

- Провести процедуры  постановки на государственный учёт  объектов  водоснабжения,  оформление  их  в муниципальную собственность  поселения -  2015 -  2016 годы.

- Приобрести  и  установить   на   устьях    скважин   приборы учёта  поднятой  воды -  до  2021  года.

- Обеспечивать  проведение  регулярных  лабораторных  исследований  воды, размещение результатов  на официальном сайте поселения  -  постоянно.

- Оборудовать   зоны  санитарной  охраны скважин  и   оформить  в установленном порядке  документацию  по  ЗСО  -  2022-  2024 годы.

- Подключить   к  системе   водоснабжения  объекты  социального  и   административного  назначения:  ДК   с. Стрельноширокое, администрации  Стрельношироковского  сельского  поселения -   2022-2023 годы.

- Обеспечивать  реализацию  плана   МЕРОПРИЯТИЙ   ПО  ПРИВЕДЕНИЮ  КАЧЕСТВА  ПИТЬЕВОЙ  ВОДЫ  В  СООТВЕТСТВИЕ  С   УСТАНОВЛЕННЫМИ   ТРЕБОВАНИЯМИ     на   территории  Стрельношироковского  сельского  поселения

Таблица 3

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование сетей и трубопроводов на утечку и её устранение | В течение года | (Директор МП «Утёс») |
| 2 | Санитарная обработка трубопроводов | 2 раза в год: апрель, сентябрь | (Директор МП «Утёс») |
| 3 | Частичная замена водопровода | 2017 год - 50 м 2018 год - 50 м 2019 год - 50 м 2020 год – 50 м 2021 год - 50 м 2022 год - 50 м 2023 год - 50 м 2024 год - 50 м | (Директор МП «Утёс») |
| 4 | Периодический сброс воды из водопроводных сетей | 1 раз в квартал | (Директор МП «Утёс») |
| 5 | Очистка смотровых колодцев от мусора и грязи | Ежегодно после зимнего периода с наступлением теплой погоды | (Директор МП «Утёс») |
| 6 | Анализ качества питьевой воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» (по договору) | Ежеквартально | (Директор МП «Утёс») |
| 7 | Размещение информации о качестве питьевой воды на официальном сайте сельского поселения | Систематически после получения результатов лабораторных исследований качества воды. | (Директор МП «Утёс») |

- Обеспечивать  реализацию   Производственной  программы – постоянно.

- Произвести расчёт   и  утверждение тарифов на питьевое  водоснабжение  в соответствии  с законодательством  РФ  -  2017 год.

- Заключить   типовые договоры на  холодное водоснабжение  с  абонентами – физическими  и  юридическими лицами -  2017  год.

- Обеспечивать  100%  использование  приборов учёта  воды  абонентами -  постоянно.

- Произвести  закольцовку  водопровода с целью   устранения   утечки  воды  в   нерациональном  направлении   -  2014 – 2015  годы.

Развитие систем водоснабжения  на период до 2024  года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Стрельношироковского  сельского  поселения:

-	увеличение количества  домовладений с.Стрельноширокое, подключенных  к  системе водоснабжения  и   учреждений, расположенных  не территории  с.Стрельноширокое  до 100% охвата;

-	создание благоустроенных рекреационных территорий;

Реализация Схемы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения  в соответствии с потребностями зон жилищного и социального комплекса,  созданием благоустроенных территорий   до 2024 года и подключения 100% населения Стрельношироковского сельского  поселения (с.Стрельноширокое) к централизованной системе водоснабжения.

Диспетчеризация, автоматизация систем управления режимами водоснабжения не планируется по причине отсутствия экономической целесообразности.

- Баланс   водоснабжения   и  потребления   питьевой воды.

В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям Стрельношироковского сельского  поселения из двух действующих скважин  составляет 27,8 м3/сут. Водопроводными сетями охвачено 100 % территории жилой застройки.  Подключены  к системе  водоснабжения  80%  домовладений.  Система  водоснабжения 100%   оснащена приборами  учёта – индивидуальными  водомерами водопользователей.

В течение всего расчетного периода согласно проекта сохраняется существующая система централизованного водоснабжения и схема подачи питьевой воды на:

- хозяйственно-питьевые нужды населения и   организаций;

- пожаротушение.

Таблица 4

Общий баланс подачи и реализации воды

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Питьевая вода |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объем выработки воды | м.3 | 10168 |
|  | Объем воды, используемый на собственные нужды | м.3 | 0 |
|  | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м.3 | 0 |
|  | Объем отпуска в сеть | м.3 | 10168 |
|  | Объем потерь | м.3 | 0 |
|  | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 0 |
|  | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | м.3 | 10168 |
| 7.1 | населению | м.3 | 9813 |
| 7.2 | бюджетным потребителям | м.3 | 345 |
| 7.3 | прочим потребителям (пожаротушение) | м.3 | 10 |

Таблица 5

Структурный баланс реализации воды по группам абонентов  по   группе  потребителей   «население»    ПО  ПРИБОРАМ  УЧЁТА

| № п/п | Вид учёта | Количество человек, пользующихся услугой | Годовой объём реализованной воды( м3) | Общее количество жилых домов, подключенных к услуге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | По приборам учёта | 321 | 9813 | 168 |

4.1 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения.

Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 6.

Таблица 6

| №№ п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность постоянного населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2020 год | Расчетный срок – 2024 год |  |
|  |  |  |  | Прирост | Итого |
| 1 | с. Стрельноширокое | 5 | 560 | - |  |
| 2 | х. Родники | - | 140 | - |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению |  | 5 | 700 | - |  |

Численность  населения   Стрельношироковского  сельского поселения  за   последние  пять  лет  резко  сократилась  и   нет  перспективы  её  увеличения.

Строительства   нового  жилья  и  объектов  в  поселении   не   намечается.

Таблица 7.

| Поз. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2020 год | 1 этап 2014 – 20__ годы | Расчетный срок 20__ - 20__ годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |  |  |
| 1 | Население постоянное сезонное | тыс. чел. тыс. чел. | 0,700 | - | - |
|  | Итого по населенным пунктам | тыс. чел. | 0,700 | - | - |
| Жилищный фонд для постоянного проживания |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка | тыс. кв. м |  |  |  |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв. м | 16,5 | - | - |
|  | Итого | тыс. кв. м | 16,5 | - | - |
| Жилищный фонд для сезонного проживания |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв. м | - | - | - |
| 2 | Дачные и садовые организации | тыс. кв. м | - | - | - |
|  | Итого | тыс. кв. м | - | - | - |
|  | Всего по поселению | тыс. кв. м | - | - | - |
| Новое жилищное строительство |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка | тыс. кв. м | - | - | - |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв. м | - | - | - |
| 3 | Дачное строительство | тыс. кв. м | - | - | - |
|  | Итого | тыс. кв. м | - | - | - |

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов Стрельношироковского сельского  поселения являются   подземные  источники.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для поселения принято следующим:

- существующий сохраняемый жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

-	новое  индивидуальное  жилищное  строительство  оборудуется  ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" и с учетом нормы водопотребления приняты для:

- жилой застройки с водопроводом,  ванными и ЦГВ - 350 л/чел. в сутки

- мало- и среднеэтажной застройки с водопроводом,  ванными с быстродействующими  водонагревателями - 225 л/чел. в сутки;

- индивидуальной жилой застройки - 70 л/чел. в сутки для населения с постоянным проживанием;

- жилой застройки без водопровода при круглогодичном проживании - 50 л/чел в сутки.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах поселения принимаются в соответствии с СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах – 3,5л/с; для коммунально-производственных объектов - 5 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 7 (__ - в жилых зонах, ___ - в производственно-коммунальной зоне). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 3,5 л/с. Продолжительность тушения пожара – 2,5 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 2 часов.

Вода на пожаротушение хранится в пожарных водоёмах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 2,5 м3/сут.

Примечание:  Численность  населения   в   Стрельношироковском   сельском   поселении  ежегодно  сокращается,  поэтому  нет перспектив  строительства    жилищного  фонда  и  социальной  инфраструктуры.  Количество  фактически проживающих и  фактически пользующихся  водой   граждан   значительно  меньше   количества  зарегистрированных   на территории  поселения граждан.

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Одним из основных вопросов в работе систем водоснабжения является высокая степень изношенности действующих подземных трубопроводов различного назначения. Старение подземных водопроводных сетей в с. Стрельноширокое составляет более 100%. Данное обстоятельство, безусловно, требует незамедлительной реновации водопроводных сетей, чем и обусловлено проведение модернизации линейных объектов централизованной системы водоснабжения с. Стрельноширокое.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов, централизованных систем водоснабжения сформированы, исходя из необходимости решения вопросов в части обеспечения потребителей водой питьевого качества в достаточном количестве с учетом приоритетности выполнения мероприятий и финансовых возможностей муниципального образования.

Необходимые для выполнения мероприятия в зависимости от сроков реализации целесообразно разделить на:

- краткосрочные (срок реализации до 2 лет);

- среднесрочные (срок реализации от 2 до 5 лет);

- долгосрочные (свыше 5 лет).

К краткосрочным мероприятиям по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения предлагается отнести:

- Разработка схемы водоснабжения.

Схема водоснабжения  Стрельношироковского сельского поселения Дубовского района Волгоградской области позволит определить мероприятия, необходимые для обеспечения водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и этапы их осуществления.

2.   Закольцовка сетей позволит ликвидировать тупиковые участки, что в свою очередь, приведет к улучшению качества подаваемой воды. Кроме того, за счет реализации данного мероприятия будет обеспечен стабильный гидравлический режим работы сетевого хозяйства (а значит, будет получена экономия средств за счет сокращения количества порывов на сетях и ликвидации нештатных ситуаций, сокращения объемов утечек, более рационального расходования энергоресурсов).

3. Установка приборов учета.

Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» абоненты, пользующиеся централизованным водоснабжением, обязаны установить приборы учета.

К среднесрочным мероприятиям по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения предлагается отнести:

- Частичная  замена  существующих  сетей водоснабжения с применением труб из полимерных материалов.

Частичная замена  существующих  сетей водоснабжения с применением труб из полимерных материалов позволит обеспечить население водой соответствующего  нормам  питьевого качества.

К долгосрочным мероприятиям по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения предлагается отнести:

- Полная  замена существующих трубопроводов системы питьевого водоснабжения   с  применением  труб  из полимерных  материалов.

Замена существующих трубопроводов позволит обеспечить бесперебойность водоснабжения, снизить потери воды при ее транспортировке, существенно снизить вероятность вторичного загрязнения, сократить физический износ.

- Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Известно, что сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки являются одним  из постоянных  источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов.  ВОС исключает сброс промывных вод в водоем.

В   настоящее   время   в   Стрельношироковском  сельском поселении  система водоподготовки   и  водоочистки  отсутствует.   В   период   до  2024 года  организация   водоподготовки  и водоочистки   не  запланирована.

## Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Вложения  на  реализацию  предложений по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов, централизованных систем водоснабжения   планируются    исходя из возможностей  бюджета Стрельношироковского   сельского   поселения.   Сметные расчёты производятся  на момент  реализации   мероприятий   с учётом стоимости  работ  и материалов на  текущий момент.

## Плановые показатели развития центральных систем водоснабжения

Реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения позволит обеспечить:

-    улучшение    качества    питьевой  воды   -    доведение  качества воды  до

соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"  по  показателям:   железо общее

-  бесперебойность  водоснабжения;

- возможность  создания   благоустроенных территорий  общего пользования в  поселении   с   устройством   поливочных  систем;

- подключение 100% населения и  организаций  с.Стрельноширокое к централизованной системе водоснабжения.

## 9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения ( в случае их выявления) перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории Стрельношироковского  сельского поселения не обнаружено. Все объекты централизованных систем водоснабжения являются муниципальной  собственностью  Стрельношироковского  сельского поселения.

II.   СХЕМА    ВОДООТВЕДЕНИЯ

На   территории   Стрельношироковского    сельского поселения    система   водоотведения  отсутствует.    В период   2014 – 2024 г.г.   создание  системы   водоотведения  не  планируется.